Трапецеидальный инвертор – UWR 24/6000/100 
Генерирует модифицированное синусоидальное переменное напряжение 230 В 50 Гц от батареи 24 В.

Современная технология в соединении с нашим многолетним опытом позволяет нам теперь предложить мощный и компактный инвертор для 24 В. Трансваттные инверторы очень эффективно вырабатывают из постоянного напряжения батареи переменное напряжение для эксплуатации потребителей переменного тока. Здесь выходное напряжение не сопоставимо с обычными трапецеидальными инверторами. Фронты с определенным наклоном устраняют все искажения. Эти инверторы почти во всех случаях заменяют на 100% синусоидальный инвертор. Но при этом они значительно мощнее и дешевле.
Серия этих современных приборов полностью разработана и изготавливается в Германии.
Здесь находит применение вновь разработанная мостовая схема, которая обеспечивает универсально применение инверторов. Полный выходной ток может браться в индуктивной форме.
При этом энергия батареи почти не расходуется; реактивная мощность предоставляется по "нулевому тарифу".
На индуктивные потребители (двигатели) подается ток почти синусоидальной формы.
Почти все потребители тока могут работать без проблем с этими инверторами. Особенно - потребители с высоким пусковым током, которые до сих пор не работали с инверторами на 24 В. Даже приборы с встроенным выпрямительным диодом, которые создают в сети несимметричную нагрузку, например, фен, воздуходувки горячего воздуха и кофеварки на ступени ограниченной мощности, работают безукоризненно.
В этом режиме работы отказывают почти все известные синусоидальные и трапецеидальные инверторы.
Все типы выдерживают высокую нагрузку, разумеется, имеют защиту от короткого замыкания и имеют ряд эффективных защитных схем от ошибок в обслуживании.
Поэтому приборы прочны и надежны в эксплуатации.

Технические данные при эксплуатации инвертора UWL24/6000

|  | UWL24/6000 |
| --- | --- |
| Рабочая мощность | 5000 Вт |
| 30 мин. (К30) | 6000 Вт |
| 30 сек (К0,5) | 9000 Вт |
| Выходное напряжение | 230 В переменного тока 50 Гц |
| Эффективность | ок.93% (при номинальной нагрузке 75%) |
| Ток покоя "Ein" | 1,35 A |
| Ток покоя "standby" | 100 мА |
| Рабочее напряжение | 20 -32 В пост. тока |
| Охлаждение | 2 термически управляемых мощных вентилятора |
| Режим зарядки: |  |
| Собственное напряжение | 190 В -260 В перем. тока 50 -60 Гц |
| Ток зарядки | 2 А - 40 А |
| Характеристика зарядки | 3 А - 80 А |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 300 х 210 х 430 мм |
| Вес | ок. 33кг |

Монтаж и обслуживание

Предпосылкой для бесперебойной работы такого мощного инвертора а является наличие соответствующей мощной батарейной установки и кабель правильно подобранной длины. При потребляемой мощности 5000 Вт от батареи 24 В проходит ток, например, около 230 А от батареи к инвертору.
При монтаже помогут следующие правила по соблюдению размеров:
Если выходная мощность инвертора используется неоднократно и длительное время, в распоряжении должна быть батарея емкостью миним. 300 Ач (лучше больше). Целесообразно использовать, на всякий случай, циклоустойчивые батареи, которые пригодны для режима многократной зарядки и разрядки (не стартерные батареи).
Если высокая мощность требуется только как пусковая мощность для насосов, компрессоров или кондиционеров, можно использовать приблизительно половину емкости батареи. В принципе всегда верно: батарея никогда не может быть слишком большой! С экономической точки зрения всегда лучше иметь в распоряжении двойную емкость, т.к. при одинаковой нагрузке срок службы более чем удваивается. 
UWR 24/6000 cледует соединять с батареей при помощи кабелей с миним. сечением 50 мм2 при макс. длине 1,00 м. Если невозможно избежать длины кабеля менее 2,5 м, нужно брать сечение 90 – 120 мм2.!
Вращающиеся ручки красной клеммы - плюс и черной – минус можно вывернуть полностью. В зависимости от конструкции кольцевых петель контакты могут прилегать слишком плотно к корпусу инвертора .В этом случае в качестве распорок можно использовать присланные латунные гайки. Альтернативно приборы оснащены латунными болтами 10 мм, которые имеют акриловое покрытие. Пожалуйста, ни в коем случае не перепутайте выводы батарей! В противном случае в приборе нужно будет заменить специальные предохранители.

Ввод в эксплуатацию:

Инвертор
Прибор в выключенном состоянии прочно присоедините к батарее. Примерно через 1 минуту инвертор можно будет включить.
Имеются 3 положения переключателя: Ein (ВКЛ.) –Aus (ВЫКЛ.) -Automatik (АВТОМАТИКА).
В положении " Ein" инвертор постоянно выдает переменное напряжение 230 В. В положении " AUTOMATIK" прибор выдает только низкое измерительное напряжение и автоматически включается при включении потребителя.
Если перемычка в клеммах дистанционного управления заменяется однополюсным переключателем, нужный режим работы инвертора можно выбрать заранее с помощью главного выключателя. Если вследствие перегрузки или из-за короткого замыкания со стороны сети инвертор выключится, он пытается регулярно каждые 15 секунд повторно включаться. Если прибор все-таки выключается, нужно ликвидировать короткое замыкание в сети!
Пожалуйста, обратите внимание на следующее:
При монтаже в соединении с переключением к другим источникам сетевого напряжения, как, например, осветительная сеть или генераторы, должно быть гарантировано, что при переключении даже на 1 миллисекунду на выход инвертора не попадет постороннее переменное напряжение!